## Troškovnik
st. | Opis stavke | jed.mj. | kol. | jed. cijena | ukupno
F.1. INSTALACIJA RASVJETE - BARLABAŠEVEC
1. | Demontaža postojećih svjetiljki sa postojećih pozicija uz pomoć hidrauličke dizalice u cijelosti te odvoz istih na deponiju investitora. U cijeni stavke uključena demontaža postojećih stupnih spojnih kabela i razdjelnica.
| kompl.st.1. | kom | 4
2. | Montaža svjetiljki na postojeće stupove uz pomoć hidrauličke dizalice, provlačenje spojnog kabela NYY 3x2,5 ,uz izvršenje svih potrebnih spojeva i ugradnja izvora svjetlosti
| kompl.st.2. | kom | 4
3. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: Axia 2.1 24LED 690mA WW optika 5178 Svjetiljka ima slijedeće karakteristike:
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 09 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 6,7 kg CxS ≤ 0,054m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 (-100 do +50 horizontalno) na krak Ø 32 - 60 mm horizontalno, odnosno u koracima od 2,50 (00 do +100 vertikalno) na nasadnik Ø 60 - 76 mm vertikalno sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 24 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 5815lm - efikasnost LED sustava ≥ 90,4 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 90,4% - ukupna iskoristivost svjetiljke ≥ 110 lm/W - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 53W uz maksimalnu jakosti struje 690mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,9 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 690 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: - klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M3 - visina montaže svjetiljke: 7,9m - širina kolnika: 6m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 33m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,2m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,7 - faktor održavanja: 0,9
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Axia 2.1. 24 led 690mA 5178 ili jednakovrijedan
Tip:_______________________________________
Proizvođać:________________________________
| kompl.st.3. | kom | 4
4. | Dobava montaža i spajanje kraka ø 48mm dužine 500mm - 700mm za montažu svjetiljke na postojeće drvene ili betonske stupove sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčana (debljina cink nanosa 80 µ )
| kompl. st.4. | kom | 4
5. | Dobava montaža i spajanje stezaljki (par) kao tip ZOS 1 ili jednakovrijedna
| kompl. st.5. | kom | 4
6. | Dobava montaža i spajanje spojnog kabela za cestovne svjetiljke kao tip NYY 3x2,5mm2
| kompl. st.6. | m | 16
F.1. INSTALACIJA RASVJETE - BARLABAŠEVEC UKUPNO
F.2. INSTALACIJA RASVJETE - GORNJA RIJEKA
1. | Demontaža postojećih svjetiljki sa postojećih pozicija uz pomoć hidrauličke dizalice u cijelosti te odvoz istih na deponiju investitora. U cijeni stavke uključena demontaža postojećih stupnih spojnih kabela i razdjelnica.
| kompl.st.1. | kom | 69
2. | Montaža svjetiljki na postojeće stupove uz pomoć hidrauličke dizalice, provlačenje spojnog kabela NYY 3x2,5 ,uz izvršenje svih potrebnih spojeva i ugradnja izvora svjetlosti
| kompl.st.2. | kom | 88
3. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: Axia 2.1 24LED 690mA WW optika 5178 Svjetiljka ima slijedeće karakteristike:
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 09 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 6,7 kg CxS ≤ 0,054m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 (-100 do +50 horizontalno) na krak Ø 32 - 60 mm horizontalno, odnosno u koracima od 2,50 (00 do +100 vertikalno) na nasadnik Ø 60 - 76 mm vertikalno sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 24 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 5815lm - efikasnost LED sustava ≥ 90,4 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 90,4% - ukupna iskoristivost svjetiljke ≥ 110 lm/W - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 53W uz maksimalnu jakosti struje 690mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,9 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 690 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: - klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M3 - visina montaže svjetiljke: 7,9m - širina kolnika: 6m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 33m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,2m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,7 - faktor održavanja: 0,9
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Axia 2.1. 24 led 690mA 5178 ili jednakovrijedan
Tip:________________________________________
Proizvođač:_________________________________
| kompl.st.3. | kom | 34
4. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: Axia 2.1 16LED 600mA WW optika 5178 Svjetiljka ima slijedeće karakteristike:
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 09 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 6,7 kg CxS ≤ 0,054m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 (-100 do +50 horizontalno) na krak Ø 32 - 60 mm horizontalno, odnosno u koracima od 2,50 (00 do +100 vertikalno) na nasadnik Ø 60 - 76 mm vertikalno sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 16 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 3450lm - efikasnost LED sustava ≥ 90,6 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 90,6% - ukupna iskoristivost svjetiljke ≥ 108 lm/W - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 32W uz maksimalnu jakosti struje 600mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,9 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 600 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: - klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M5 - visina montaže svjetiljke: 7,9m - širina kolnika: 6m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 33m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,2m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,7 - faktor održavanja: 0,9
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Axia 2.1. 16 led 600mA 5178 ili jednakovrijedan
Tip:_______________________________________
Proizvođač:________________________________
| kompl.st.4. | kom | 51
5. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: Axia 2.1 8LED 690mA WW optika 5177 Svjetiljka ima slijedeće karakteristike:
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 10 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 6,7 kg CxS ≤ 0,054m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 (-100 do +50 horizontalno) na krak Ø 32 - 60 mm horizontalno, odnosno u koracima od 2,50 (00 do +100 vertikalno) na nasadnik Ø 60 - 76 mm vertikalno sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 24 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 1950lm - efikasnost LED sustava ≥ 91 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 91 % - ukupna iskoristivost svjetiljke ≥ 103 lm/W - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 19W uz maksimalnu jakosti struje 690mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,9 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 690 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Axia 2.1. 8 led 690mA 5177 ili jednakovrijedan
Tip:_______________________________________
Proizvođač:________________________________
| kompl.st.5. | kom | 3
6. | Dobava montaža i spajanje kraka ø 48mm dužine 500mm - 700mm za montažu svjetiljke na postojeće drvene ili betonske stupove sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčana (debljina cink nanosa 80 µ )
| kompl. st.6. | kom | 88
7. | Dobava montaža i spajanje stezaljki (par) kao tip ZOS 1 ili jednakovrijedna
| kompl. st.7. | kom | 88
8. | Dobava montaža i spajanje spojnog kabela za cestovne svjetiljke kao tip NYY 3x2,5mm2
| kompl. st.8. | m | 345
F.2. INSTALACIJA RASVJETE - GORNJA RIJEKA UKUPNO
F.3. INSTALACIJA RASVJETE - LUKAČEVEC
1. | Demontaža postojećih svjetiljki sa postojećih pozicija uz pomoć hidrauličke dizalice u cijelosti te odvoz istih na deponiju investitora. U cijeni stavke uključena demontaža postojećih stupnih spojnih kabela i razdjelnica.
| kompl.st.1. | kom | 3
2. | Montaža svjetiljki na postojeće stupove uz pomoć hidrauličke dizalice, provlačenje spojnog kabela NYY 3x2,5 ,uz izvršenje svih potrebnih spojeva i ugradnja izvora svjetlosti
| kompl.st.2. | kom | 3
3. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: Axia 2.1 24LED 690mA WW optika 5178 Svjetiljka ima slijedeće karakteristike:
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 09 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 6,7 kg CxS ≤ 0,054m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 (-100 do +50 horizontalno) na krak Ø 32 - 60 mm horizontalno, odnosno u koracima od 2,50 (00 do +100 vertikalno) na nasadnik Ø 60 - 76 mm vertikalno sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 24 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 5815lm - efikasnost LED sustava ≥ 90,4 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 90,4% - ukupna iskoristivost svjetiljke ≥ 110 lm/W - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 53W uz maksimalnu jakosti struje 690mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,9 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 690 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: - klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M3 - visina montaže svjetiljke: 7,9m - širina kolnika: 6m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 33m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,2m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,7 - faktor održavanja: 0,9
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Axia 2.1. 24 led 690mA 5178 ili jednakovrijedan
Tip:_______________________________________
Proizvođač:________________________________
| kompl.st.3. | kom | 3
4. | Dobava montaža i spajanje kraka ø 48mm dužine 500mm - 700mm za montažu svjetiljke na postojeće drvene ili betonske stupove sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčana (debljina cink nanosa 80 µ )
| kompl. st.4. | kom | 3
5. | Dobava montaža i spajanje stezaljki (par) kao tip ZOS 1 ili jednakovrijedna
| kompl. st.5. | kom | 3
6. | Dobava montaža i spajanje spojnog kabela za cestovne svjetiljke kao tip NYY 3x2,5mm2
| kompl. st.6. | m | 12
F.3. INSTALACIJA RASVJETE - LUKAČEVEC UKUPNO
F.4. OSTALO
1. | Mjerenja i ispitivanja sa izdavanjem odgovarajućih ispitnih lista, zapisnika i uvjerenja o ispravnosti instalacije - otpora izolacije - mjerenje otpora petlje - mjerenje otpora uzemljenja - ispitivanje cjelokupne instalacije javne rasvjete, - puštanje u pogon i probni rad.
| kompl.st.1. | kom | 1
F.4. OSTALO UKUPNO
REKAPITULACIJA
| F.1. Instalacija rasvjete - Barlabaševec |  | kn
| F.2. Instalacija rasvjete - Gornja Rijeka |  | kn
| F.3. Instalacija rasvjete - Lukačevec |  | kn
| F.4. Ostalo |  | kn
| UKUPNO |  | kn