## Troškovnik
st. | Opis stavke | jed.mj. | kol. | jed. Cijena | ukupno
F.2. INSTALACIJA RASVJETE - DONJA RIJEKA
1. | Demontaža postojećih svjetiljki sa postojećih pozicija uz pomoć hidrauličke dizalice u cijelosti te odvoz istih na deponiju investitora. U cijeni stavke uključena demontaža postojećih stupnih spojnih kabela i razdjelnica.
| kompl.st.1. | kom | 39 |  | 0
2. | Montaža svjetiljki na postojeće stupove uz pomoć hidrauličke dizalice, provlačenje spojnog kabela NYY 3x2,5 ,uz izvršenje svih potrebnih spojeva i ugradnja izvora svjetlosti
| kompl.st.2. | kom | 43 |  | 0
3. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: VOLTANA 0 6LED 1050mA WW optika 5205 Za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti katalog na hrvatskom jeziku, CE i ENEC certifikat. Svjetiljka ima slijedeće karakteristike:
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 08 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 2,6 kg dimenzije svjetiljke 416x156x91mm CxS ≤ 0,12m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 od -100 do +50 horizontalno na krak Ø 32 - 60 mm, sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 6 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 1863lm - efikasnost LED sustava ≥ 86,1 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 86,1% - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 23W uz maksimalnu jakosti struje 1050mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,7 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 1050 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: 1. klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M5 - visina montaže svjetiljke:8m - širina kolnika: 4m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 30m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,3m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,8 - faktor održavanja: 0,9 2. klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M6 - visina montaže svjetiljke:8m - širina kolnika: 4m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 45m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,3m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,8 - faktor održavanja: 0,9
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Voltana 0 6 led 1050mA 5205 ili jednakovrijedan
Tip:
Proizvođač:
| kompl.st.3. | kom | 43 |  | 0
4. | Dobava montaža i spajanje stezaljki (par) kao tip ZOS 1 ili jednakovrijedna
| kompl. st.4. | kom | 43 |  | 0
5. | Dobava montaža i spajanje spojnog kabela za cestovne svjetiljke kao tip NYY 3x2,5mm2
| kompl. st.5. | m | 117 |  | 0
| F.2. INSTALACIJA RASVJETE - DONJA RIJEKA UKUPNO |  |  |  | 0
F.4. INSTALACIJA RASVJETE - DROPKOVEC
1. | Demontaža postojećih svjetiljki sa postojećih pozicija uz pomoć hidrauličke dizalice u cijelosti te odvoz istih na deponiju investitora. U cijeni stavke uključena demontaža postojećih stupnih spojnih kabela i razdjelnica.
| kompl.st.1. | kom | 36 |  | 0
2. | Montaža svjetiljki na postojeće stupove uz pomoć hidrauličke dizalice, provlačenje spojnog kabela NYY 3x2,5 ,uz izvršenje svih potrebnih spojeva i ugradnja izvora svjetlosti
| kompl.st.2. | kom | 42 |  | 0
3. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: Axia 2.1 24LED 690mA WW optika 5178 Za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti katalog na hrvatskom jeziku, CE i ENEC certifikat. Svjetiljka ima slijedeće karakteristike:
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 09 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 6,7 kg dimnezije svjetiljke 650x103x250mm CxS ≤ 0,054m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 (-100 do +50 horizontalno) na krak Ø 32 - 60 mm horizontalno, odnosno u koracima od 2,50 (00 do +100 vertikalno) na nasadnik Ø 60 - 76 mm vertikalno sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 24 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 5815lm - efikasnost LED sustava ≥ 90,4 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 90,4% - ukupna iskoristivost svjetiljke ≥ 110 lm/W - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 53W uz maksimalnu jakosti struje 690mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,9 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 690 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: - klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M3 - visina montaže svjetiljke: 7,9m - širina kolnika: 6m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 33m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,2m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,7 - faktor održavanja: 0,9
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Axia 2.1. 24 led 690mA 5178 ili jednakovrijedan
Tip:
Proizvođač:
| kompl.st.3. | kom | 13
4. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: VOLTANA 0 6LED 1050mA WW optika 5205 Za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti katalog na hrvatskom jeziku, CE i ENEC certifikat. Svjetiljka ima slijedeće karakteristike:
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 08 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 2,6 kg dimenzije svjetiljke 416x156x91mm CxS ≤ 0,12m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 od -100 do +50 horizontalno na krak Ø 32 - 60 mm, sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 6 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 1863lm - efikasnost LED sustava ≥ 86,1 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 86,1% - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 23W uz maksimalnu jakosti struje 1050mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,7 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 1050 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: - klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M5 - visina montaže svjetiljke: 8m - širina kolnika: 4m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 30m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,5m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,8 - faktor održavanja: 0,9
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Voltana 0 ili jednakovrijedan
Tip:
Proizvođač:
| kompl.st.4. | kom | 29 |  | 0
5. | Dobava montaža i spajanje stezaljki (par) kao tip ZOS 1 ili jednakovrijedna
| kompl. st.5. | kom | 42 |  | 0
6. | Dobava montaža i spajanje spojnog kabela za cestovne svjetiljke kao tip NYY 3x2,5mm2
| kompl. st.6. | m | 126 |  | 0
| F.4. INSTALACIJA RASVJETE - DROPKOVEC UKUPNO |  |  |  | 0
F.8. INSTALACIJA RASVJETE - KOLAREC
1. | Demontaža postojećih svjetiljki sa postojećih pozicija uz pomoć hidrauličke dizalice u cijelosti te odvoz istih na deponiju investitora. U cijeni stavke uključena demontaža postojećih stupnih spojnih kabela i razdjelnica.
| kompl.st.1. | kom | 27 |  | 0
2. | Montaža svjetiljki na postojeće stupove uz pomoć hidrauličke dizalice, provlačenje spojnog kabela NYY 3x2,5 ,uz izvršenje svih potrebnih spojeva i ugradnja izvora svjetlosti
| kompl.st.2. | kom | 27 |  | 0
3. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: VOLTANA 0 6LED 1050mA WW optika 5205 Za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti katalog na hrvatskom jeziku, CE i ENEC certifikat. Svjetiljka ima slijedeće karakteristike:
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 08 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 2,6 kg dimenzije svjetiljke 416x156x91mm CxS ≤ 0,12m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 od -100 do +50 horizontalno na krak Ø 32 - 60 mm, sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 6 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 1863lm - efikasnost LED sustava ≥ 86,1 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 86,1% - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 23W uz maksimalnu jakosti struje 1050mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,7 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 1050 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: - klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M5 - visina montaže svjetiljke: 8m - širina kolnika: 4m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 30m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,5m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,8 - faktor održavanja: 0,9
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Voltana 0 ili jednakovrijedan
Tip:
Proizvođač:
| kompl.st.3. | kom | 27 |  | 0
4. | Dobava montaža i spajanje stezaljki (par) kao tip ZOS 1 ili jednakovrijedna
| kompl. st.4. | kom | 27 |  | 0
5. | Dobava montaža i spajanje spojnog kabela za cestovne svjetiljke kao tip NYY 3x2,5mm2
Tip:
Porizvođač:
| kompl. st.5. | m | 81 |  | 0
| F.8. INSTALACIJA RASVJETE - KOLAREC UKUPNO |  |  |  | 0
F.9. INSTALACIJA RASVJETE - KOSTANJEVEC
1. | Demontaža postojećih svjetiljki sa postojećih pozicija uz pomoć hidrauličke dizalice u cijelosti te odvoz istih na deponiju investitora. U cijeni stavke uključena demontaža postojećih stupnih spojnih kabela i razdjelnica.
| kompl.st.1. | kom | 37 |  | 0
2. | Montaža svjetiljki na postojeće stupove uz pomoć hidrauličke dizalice, provlačenje spojnog kabela NYY 3x2,5 ,uz izvršenje svih potrebnih spojeva i ugradnja izvora svjetlosti
| kompl.st.2. | kom | 37 |  | 0
3. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: Axia 2.1 24LED 690mA WW optika 5178 Za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti katalog na hrvatskom jeziku, CE i ENEC certifikat. Svjetiljka ima slijedeće karakteristike:
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 09 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 6,7 kg dimnezije svjetiljke 650x103x250mm CxS ≤ 0,054m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 (-100 do +50 horizontalno) na krak Ø 32 - 60 mm horizontalno, odnosno u koracima od 2,50 (00 do +100 vertikalno) na nasadnik Ø 60 - 76 mm vertikalno sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 24 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 5815lm - efikasnost LED sustava ≥ 90,4 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 90,4% - ukupna iskoristivost svjetiljke ≥ 110 lm/W - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 53W uz maksimalnu jakosti struje 690mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,9 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 690 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: - klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M3 - visina montaže svjetiljke: 7,9m - širina kolnika: 6m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 33m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,2m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,7 - faktor održavanja: 0,9
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Axia 2.1. 24 led 690mA 5178 ili jednakovrijedan
Tip:
Proizvođač:
| kompl.st.3. | kom | 7 |  | 0
4. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: VOLTANA 0 6LED 1050mA WW optika 5205 Za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti katalog na hrvatskom jeziku, CE i ENEC certifikat. Svjetiljka ima slijedeće karakteristike:
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 08 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 2,6 kg dimenzije svjetiljke 416x156x91mm CxS ≤ 0,12m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 od -100 do +50 horizontalno na krak Ø 32 - 60 mm, sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 6 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 1863lm - efikasnost LED sustava ≥ 86,1 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 86,1% - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 23W uz maksimalnu jakosti struje 1050mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,7 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 1050 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: 1. klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M5 - visina montaže svjetiljke:8m - širina kolnika: 4m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 30m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,5m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,8 - faktor održavanja: 0,9
ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3
Kao Voltana 0 ili jednakovrijedan
Tip:
Proizvođač:
| kompl.st.4. | kom | 30 |  | 0
5 | Dobava montaža i spajanje stezaljki (par) kao tip ZOS 1 ili jednakovrijedna
| kompl. st.5. | kom | 37 |  | 0
6 | Dobava montaža i spajanje spojnog kabela za cestovne svjetiljke kao tip NYY 3x2,5mm2
| kompl. st.6. | m | 111 |  | 0
| F.9. INSTALACIJA RASVJETE - KOSTANJEVEC UKUPNO |  |  |  | 0
F.12. INSTALACIJA RASVJETE - POFUKI
1. | Demontaža postojećih svjetiljki sa postojećih pozicija uz pomoć hidrauličke dizalice u cijelosti te odvoz istih na deponiju investitora. U cijeni stavke uključena demontaža postojećih stupnih spojnih kabela i razdjelnica.
| kompl.st.1. | kom | 31 |  | 0
2. | Montaža svjetiljki na postojeće stupove uz pomoć hidrauličke dizalice, provlačenje spojnog kabela NYY 3x2,5 ,uz izvršenje svih potrebnih spojeva i ugradnja izvora svjetlosti
| kompl.st.2. | kom | 31 |  | 0
3. | Dobava montaža i spajanje LED cestovne svjetiljke tip kao: VOLTANA 0 6LED 1050mA WW optika 5205 Za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti katalog na hrvatskom jeziku, CE i ENEC certifikat. Svjetiljka ima slijedeće karakteristike:
LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce ≥ IK 08 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 težina svjetiljke ≤ 2,6 kg dimenzije svjetiljke 416x156x91mm CxS ≤ 0,12m2 silikonske brtve mogućnost montaže sa podešavanjem nagiba svjetiljke u koracima od 2,50 od -100 do +50 horizontalno na krak Ø 32 - 60 mm, sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 6 LED izvora slijedećih karakteristika : '- ukupan iskoristivi svjetlosni tok LED sustava : ≥ od 1863lm - efikasnost LED sustava ≥ 86,1 % - ULOR = 0 % - DLOR ≥ 86,1% - boja svjetlosti ≤ 3000 K - snaga sustava ≤ 23W uz maksimalnu jakosti struje 1050mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,7 kod @ Tq=25 C @ 100.000 sati @ 1050 mA - prenaponska zaštita ≥ 10 kV
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: - klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M5 - visina montaže svjetiljke: 8m - širina kolnika: 4m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 30m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,5m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,8 - faktor održavanja: 0,9
za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti svjetlotehnički proračun ovjeren od strane ovlaštenog projektanta prema slijedećim ulaznim parametrima: - klasa javne rasvjete prema HRN EN 13201: M5 - visina montaže svjetiljke: 8m - širina kolnika: 4m, dvosmjeran promet - udaljenost između stupova: 30m - odmak svjetiljke od ruba kolnika: -0,5m - nagib svjetiljke 00 - podloga R3, q0=0,8 - faktor održavanja: 0,9
Kao Voltana 0 ili jednakovrijedan
Tip:
Proizvođač:
| kompl.st.3. | kom | 31 |  | 0
4. | Dobava montaža i spajanje stezaljki (par) kao tip ZOS 1 ili jednakovrijedna
| kompl. st.4. | kom | 31 |  | 0
5. | Dobava montaža i spajanje spojnog kabela za cestovne svjetiljke kao tip NYY 3x2,5mm2
| kompl. st.5. | m | 93 |  | 0
| F.12. INSTALACIJA RASVJETE - POFUKI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| F.2. Instalacija rasvjete - Donja Rijeka |  | kn |  | 0
| F.4. Instalacija rasvjete - Dropkovec |  | kn |  | 0
| F.8. Instalacija rasvjete - Kolarec |  | kn |  | 0
| F.9. Instalacija rasvjete - Kostanjevec |  | kn |  | 0
| F.12. Instalacija rasvjete - Pofuki |  | kn |  | 0
| UKUPNO: |  | kn |  | 0
| PDV: |  | kn
| SVEUKUPNO: |  | kn
POTPIS I PEČAT: